直膨式新风机组

技术要求

规范符合性要求

- 设备的设计、制造、安装、检验、试验及相关性能参数应符合中华人民共和国有关行业标准和规范或应符合所在国家的有关行业标准和规范以及国际通用标准。

- 设备生产所用的材料应符合和达到所在国家的材料质量标准，投标人应向招标方提供主要设备用料的质量证明文件和相关的检验、试验与规范和标准。

在本部分中引用的标准和规范，应是现行版本标准。所有提供设备的设计、制造、检验、测试、验收等标准应符合国际标准化组织及国际、国内相关行业已实施的标准。

产品技术要求

总则

供货方提供的设备，必须满足用户方提出的有关设计参数，并确保在用户方提出的气象及厂址条件下，长期安全可靠运行，并提供相应的技术方案。

设计要求

- 在标准空气工况下，机组的实测送风量应不小于额定风量（空气标准工况是指空气温度20℃、压力1013hPa，密度为1.2kg/m3时的空气状态）。

- 机组在标准空气工况下，机外静压实测值应不小于额定值。

- 在机组内外压差为额定机外静压1.2倍时，其漏风率应不大于额定风量的3%。

- 机组在标准空气工况下的制冷量的实测值应不小于额定值。

- 保证机组室外在-15℃-40℃时能正常启动并正常运行。

- 机组运行噪声应满足国家与当地相关标准。

设计和结构要求

- 新风空调机应是专门从事该设备生产制造厂的产品，并能提供完整的设计、安装以及技术性能资料及图纸。

- 机组应在工厂内按本技术规范书要求组装，并进行调试试验。机组应包括所要求的各功能段，以及制冷剂管路、控制部件、控制及动力接线、油分、单向阀、储液罐以及其它为满足机组运行必要部件，不接受在机组以外安装除铜管、电缆以外的任何阀件等。

- 新风机组应具有智能节能型除霜功能，投标人应明确除霜原理及措施，保证设备除霜过程时，室内机制热的连续性。

- 新风空调机组结构

（1）机组本体：

a. 机组的框架为双层钣金结构制造，应有足够的强度和刚度，保证在运输、安装和运行中不产生永久变形。

b. 各功能段之间框架连接件应有良好的保温结构而不致产生“冷桥”。

c. 框架上应有起重吊耳或其他可行的起吊措施。

（2）箱体面板：

箱体面板应满足下列最低要求：

a. 面板采用双层冷轧静电喷塑钢板结构, 内层采用厚度不小于 0.8 毫米的镀锌钢 板，外层采用厚度不小于 1.3 毫米的冷轧喷涂钢板。

b. 在双层钢板面板的中间应有高压聚氨酯发泡保温层。保温后的最大传热系数应小于 0.035W/m2℃，保温厚度不应小于30mm。保温层与面板应结合牢固、平整、无间隙。

c. 在机组最大静压下，面板应能持久保持平整，不变形。

d. 底层面板的强度应满足检修人员进入而不致损坏保温材料。

（3）检修门应满足下列最低要求：

a. 检修门板的结构及其形式和材料应与面板相匹配。

b. 检修门应采用铰接方式定位，铰接材料为电镀钢材质。

c. 检修门应能从箱体的内部和外部开、关，检修门须加锁。

d. 检修门应设有密封衬垫，密封衬垫应能在门不被拆除的条件下更换。

（4）制冷压缩机

a. 机组应采用知名高效节能高效涡旋变频压缩机、环保冷媒R410A、节能并精确控制冷媒流量的电子膨胀阀。室内机及室外机配有制造工厂提供的弹簧减震器, 弹簧减振装置应设有消声垫及找平螺栓，并且应该是独立而稳定的。设备干燥过滤器、膨胀阀采用进口品牌。

b. 当需选择多台制冷压缩机时，其应为同一型号。

c. 制冷压缩机的生产、试验、检验应按生产制造厂方的国家标准及国际标准执行。

（5）风冷冷凝器

a. 风冷冷凝器室外布置，具体位置投标厂家在勘察现场后应给出优化建议。

b. 冷凝器管束采用高效换热铜管。

c. 冷凝器翅片形式，采用铝波纹翅片。

d. 冷凝器风机型式，应为低噪声轴流式，驱动方式为直联。

e. 冷凝器设计、制造应考虑现场水清扫的因素。

（6）直接蒸发盘管（冷却盘管）

a. 直接蒸发盘管应由紫铜管外胀铝双向开槽的翅片。无缝紫铜管管径最小为9.52mm，壁厚不小于 0.35mm。

c.对于多台压缩机组装的机组，每台压缩机都应有单独的冷剂管路，电子膨胀阀应采用欧美日知名品牌产品。

d. 空气通过制冷盘管的最大迎风面风速不应超过3 m/s。最大盘管排数不宜超过8排。当直接蒸发段的盘管断面风速大于2.5m/s时，应设置挡水板，风速均匀度要求达到87%以上，挡水板应为不锈钢材质。

（7）送风机

a. 风机的风量，风压应能满足所规定的参数。风机为离心风机。

变频风机根据IT机房内正压值进行变频调速，以维持机房内正压。因一台新风机控制5~6个房间，每个房间均设置压差传感器并将信号提供给新风机组，由新风机组处理或选择压差信号。

b. 风机及电动机均应为知名品牌产品。

c. 风机应为离心式、单叶轮、双进风低噪声型。

d. 轴承的额定寿命应不小于15年。轴承润滑剂应能确保风机至少维持12个月运行周期而不需添加。润滑剂和密封件的更换或预防性维修时间应在维修手册内提供。

e 电动机转速不应超过1450 r/min。

f. 风机与电动机间应采用皮带传动。

g. 电动机的机座应为可调型机座，以便调节皮带的松紧。

h 机组内风机隔振应满足下列要求：

离心风机应有为满足下述要求而设计的弹簧、隔振装置。

| 风机转速 | 隔 振 效 率 |
| --- | --- |
| 450～850 r/min | 90% |
| ≥850 r/min以上 | 95% |

i. 风机和电动机应定位于一个公用底座，配有制造工厂提供的减震器。

j. 弹簧减振装置应设有消声垫及找平螺栓，并且应该是独立而稳定的。

K．风机变频器为知名品牌。(ABB\施耐德)

（8）制冷剂管路系统

a. 机组应配置由工厂配套安装的机组内部所有部件之间的冷剂管道。内机与外机间的线缆及铜管由设备厂家提出要求，由施工单位进行采购及施工。

b. 每台压缩机应有各自独立的制冷剂管路系统。

c.制冷系统中依据需求设置单向阀、油分，储液罐等. 不接受在机组以外安装除铜管、电缆以外的任何阀件等;不接受设备出厂后在设备内部做任何阀件等增减。

（9）空气过滤器

采用 V 型 18”抽屉模块式过滤器，不应采用板式结构，简易滑轨安装，免工具维护。

a.初效过滤器为板式结构，采用进口的聚酯合成纤维滤料，过滤效率为大气尘计 数效率≥80%  (≥5 μm）（G4）的预过滤器，包括一个完整的框架和过滤器组 件。初阻力不大于 50Pa。

b.中效过滤：F7等级中效袋式过滤器，尘粒≥1µm时，过滤效率不小于80%；

包括一个完整的框架和过滤器组件。过滤器的框架按滤料朝前面装载布置，适用于宽度是 610mm 的介质。

c.过滤器迎面工作风速上限不小于 5 米/秒，平均风速 2.5 米/秒下，阻降不高于 100Pa.

(10) 仪表及其控制

- 投标人应对机组所有电气及控制性能负责，并负责机组内部统一、合理的接线及接管。

- 控制柜负责机组的各个部件的供电（压缩机、风机变频器、分机、检修灯、控制面板等）及机组的控制。

- 机组的指示灯、运行操作开关、机组性能监测表应设在机组正面面板上。

- 投标人应每台空调机提供一面带触摸液晶屏的操作显示器。

- 空气过滤器需压差报警。

- 能在控制面板上面手动设置风机的运行频率。

- 机组采用PLC或DDC控制。

- 机组应配套提供温度、压力传感器，接入机组配套提供的就地控制箱，以自动控制压缩机的启停及及冷/热量的调节。

- 机组正面面板上的、操作显示板上应有但不限于以下内容：

  - 机组的开、关按钮及显示灯。

  - 故障报警指示灯

  - 机组送风温度的设定。

  - 显示风机的工作频率。

- 新风机组控制器应具有提供RS485接口及标准Modbus-RTU协议。实现监控机组运行转台，远程告警及查询和远程故障简单处理，上传机组具有的所有信息包括但不限于新风机组的运行状态；故障状态；压差告警状态；防冻开关状态；送回风温湿度实时及设定值；风机变频器的频率等。

- 机组需配置必要的控制箱，控制箱应与室内设备一体化。需要监视、报警、设定等的参数应高于或多于厂商同类产品设备的标准配置。

- 新风机组新风入口设有电动风阀，该风阀与新风机组连锁；新风机组配置与其连锁的相关装置。新风机组需自带室外温湿度传感器，并在机组控制器中显示。

- 新风机组初中、效过滤器分别设压差测量报警装置，具有进风温、湿度测量显示上传功能。

- 附件：采购设备清单

- 新风机组主要设备规格性能表

| 设备名称 | 规格性能 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新风机组1 | 额定新风量：6000m3/h 制冷量：≥72kw 进口干湿球温度：33.5/28.1℃ 出口含湿量：10.6g/kg.干空气 出口干球温度：18℃ 机外余压：300Pa 机组能效大于等于3 噪音：<53dB(A) | 台 | 1 | 1、空调器漏风率≤1%； 2、空调器应有良好的减振措施； 3室内机功能段为：初中效过滤器、表冷段、风机段。室内机出风口为接风管类型。 |
| 新风机组2 | 额定风量：7000m3/h 制冷量：≥84kw 进口干湿球温度：33.5/28.1℃ 出口含湿量：10.6g/kg.干空气 出口干球温度：18℃ 机外余压：300Pa 机组能效大于等于3 噪音：<53dB(A) | 台 | 1 |  |

注：

(1)投标人需依据图纸对上述表中设备数量、参数、接管方向方式、功能段、安装形式等要求等进行核对，如有差异应书面明确提出。