5.精密空调

主要技术要求书

2025年07月

目录

一、 精密空调及主要技术参数	1

1.1 范围概述	1

1.2 设备清单	1

二、 技术要求	2

2.1设备主要参数要求	2

2.2设备组件及材质要求	8

三、 技术清单文件要求	10

四、风冷精密空调主要技术参数	11

4.1运行工况	11

4.2性能要求	11

五、电气及控制要求	14

5.1 电源适应性	14

5.2 温、湿度控制性能要求	14

5.3 压差控制设置要求	15

5.4 显示及存储功能要求	15

5.5 控制系统具有多级密码保护功能	15

5.6 群控功能要求	15

5.7 告警及保护功能	15

5.8 通信接口要求	16

5.9 四遥功能要求	16

5.10 电磁兼容及谐波电流要求	17

5.11 防雷要求	17

5.12 断路器	17

六、通用要求	17

6.1基本要求	17

6.2机房空调室内机的要求	17

6.3机房空调室外机要求	18

6.4机房空调部件要求	18

6.5空调机支架	18

6.6空调隔热和消声敷层	18

6.7机房空调电气控制和安全保护	18

6.8机房空调可靠性	18

6.9管材	18

- 概述

- 1.1本技术规范书为精密空调的技术要求和供货要求，供应商进行技术应答和报价之用，要求提供的技术资料以中文文本为准。

- 1.3本技术要求书应视为保证本项目正常运行所需的最低要求。参考相关设计图纸，如有遗漏，供货商应予以补充，否则一旦中标将认为供货商认同遗漏部分并免费提供。

- 1.4根据本要求书，供货商应在应答中说明给招标人提供的技术文件、技术支持、人员培训等的范围和程度。

- 1.5招标人在任何时候都保留和拥有对本文件的解释权。

- 1.6供货商在参与本项目中，对于招标人披露和提供的所有信息应作为商业秘密对待并予以保护，未经招标人授权不得将任何信息泄漏给第三方，否则招标人有权追究供货商的责任。

- 1.7招标文件中标★条款为不可偏离项，若有偏离按废标处理。

- 精密空调及主要技术参数

- 2.1范围概述

本次精密空调设备为数据机房用精密空调。

## 2.2 设备清单

设备数量详见下表（详空调N-11）：

| 序号 | 专业 | 材料设备名称 | 数量 | 规格型号技术参数等相关要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调 | 下送风冷冻水型精密空调(CRAH1) | 59 | 净显冷量：150kW，风量：39000m³/h（±5%）,机外余压：200Pa（±5%）,回风温度：35°C,相对湿度30%RH;功率：9kW,电压：380V；水压降：≤95kPa,承压：1.0MPa 按12°C送风温差 | 不带加热加湿功能 右侧接管-3台 右下接管-27台 左下接管-29台 |
| 2 | 空调 | 风冷上送风精密(CRAC1) | 4 | 净显冷量：50kW，风量：13000m³/h（±5%）,机外余压：200Pa（±5%）,回风温度：32°C,相对湿度32%RH;功率：16kW,380V；承压：1.0MPa 风帽送风 | 不带加热加湿功能 2主2备接入间使用 （建议等客户落实后采购） |
| 3 | 空调 | 下送风冷冻水型精密空调(CRAH5) | 3 | 净显冷量：70kW，风量：18000m³/h（±5%）,机外余压：200Pa（±5%）,回风温度：35°C,相对湿度30%RH;功率：5.5 kW,电压：380V；水压降：≤95kPa,承压：1.0MPa 按12°C送风温差 | 不带加热加湿功能 2主1备 含IT机房群控系统 下接管 屏蔽机房-新增 |

注：1、投标机组的额定净显冷量不允许有负偏差。

2、买方保留根据实际需要调整分期及分期数量的权利。

1如需设置减震器或减震垫，随机器配套。风机段必须配置不锈钢防护网；风机下沉、不锈钢防护网的提供（上送风机组可不配置），和安装在本设备供货范围

2如涉及机组群控间的通讯转换或网关，提供及安装在本设备供货范围。

- 技术要求

## 3.1设备主要参数要求

150kw下送风冷冻水型空调末端的主要技术性能表和电气性能表(详空调N-11）：

| 功能段 | 内容 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 150kw | 设备型号 | 厂家提供 |  |
| 风机 | 风机类型 | 无蜗壳式EC风机 ZIEHL-ABEGG、EBM |  |
|  | 风机型号 | 厂家提供 |  |
|  | 单机配置数量 | 厂家提供 |  |
|  | 风量 | 39000CMH |  |
|  | 机外余压 | 200Pa |  |
|  | 配套电机功率 | 380v-9kw |  |
|  | 风压调节方式 | 全自动无级调节 |  |
|  | 减震方式 | 橡胶垫 |  |
|  | 风机材质 | 不锈钢或铝合金 |  |
| 表冷器 | 表冷器材质 | 铜管+铝翅片 |  |
|  | 排管数 | 厂家提供 |  |
|  | 进出水温 | 18~24℃ |  |
|  | 进风状态（温度/含湿量℃/RH） | 35℃/30%RH |  |
|  | 送风状态（温度/含湿量g/kg ） | 23°C，9.4g/kg 干空气 |  |
|  | 净输出显冷 | 150kw |  |
|  | 总冷 | —— |  |
|  | 凝结水盘 | 不锈钢 |  |
| 过滤器 | 过滤器形式 | 板式/袋式 |  |
|  | 过滤效率 | 中效 |  |
|  | 压差报警 | 配套 |  |
| 控制部分 | 温度控制精度 | ±0.5°C |  |
|  | 显示屏 | 真彩色7寸触摸屏 |  |
|  | 群控要求 | 群控台数不小于32 |  |
|  | 通讯接口 | RS485标准接口，开放协议 |  |
|  | 压差报警(初/终） | 100/200Pa |  |
|  | 漏水报警 | 可以选择关闭风机 |  |
|  | 温湿度监控 | 出风/回风 |  |
|  | 水温监控 | 进、出水 |  |
|  | 风量监控 | 循环风量 |  |
|  | 风机参数监控 | 输出功率百分比 |  |
| 调节阀 | 比例积分调节阀 | 2通，弹簧复位 |  |
| 外壳 | 外壳 | 1.5mm钢板喷涂 |  |
|  | 框架 | 2mm钣金结构 |  |
|  | 保温(内） | 19mm橡塑发泡板材 |  |
|  | 维护 | 正面维护 |  |
|  | 外形尺寸（L×W×H） | 2550*1000*2000 |  |

70kw下送风冷冻水型空调末端的主要技术性能表和电气性能表：

| 功能段 | 内容 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 70kw | 设备型号 | 厂家提供 |  |
| 风机 | 风机类型 | 无蜗壳式EC风机 ZIEHL-ABEGG、EBM |  |
|  | 风机型号 | 厂家提供 |  |
|  | 单机配置数量 | 厂家提供 |  |
|  | 风量 | 18000CMH |  |
|  | 机外余压 | 200Pa |  |
|  | 配套电机功率 | 380v-5.5kw |  |
|  | 风压调节方式 | 全自动无级调节 |  |
|  | 减震方式 | 橡胶垫 |  |
|  | 风机材质 | 不锈钢或铝合金 |  |
| 表冷器 | 表冷器材质 | 铜管+铝翅片 |  |
|  | 排管数 | 厂家提供 |  |
|  | 进出水温 | 18~24℃ |  |
|  | 进风状态（温度/含湿量g/kg ） | 35℃/30%RH |  |
|  | 送风状态（温度/含湿量g/kg ） | 23°C，9.4g/kg干空气 |  |
|  | 净输出显冷 | 70kw |  |
|  | 总冷 | —— |  |
|  | 凝结水盘 | 不锈钢 |  |
| 过滤器 | 过滤器形式 | 板式/袋式 |  |
|  | 过滤效率 | 中效 |  |
|  | 压差报警 | 配套 |  |
| 控制部分 | 温度控制精度 | ±0.5°C |  |
|  | 显示屏 | 真彩色7寸触摸屏 |  |
|  | 群控要求 | 群控台数不小于32 |  |
|  | 通讯接口 | RS485标准接口，开放协议 |  |
|  | 压差报警(初/终） | 100/200Pa |  |
|  | 漏水报警 | 可以选择关闭风机 |  |
|  | 温湿度监控 | 出风/回风 |  |
|  | 水温监控 | 进、出水 |  |
|  | 风量监控 | 循环风量 |  |
|  | 风机参数监控 | 输出功率百分比 |  |
| 调节阀 | 比例积分调节阀 | 2通，弹簧复位 |  |
| 外壳 | 外壳 | 1.5mm钢板喷涂 |  |
|  | 框架 | 2mm钣金结构 |  |
|  | 保温(内） | 19mm橡塑发泡板材 |  |
|  | 维护 | 正面维护 |  |
|  | 外形尺寸（L×W×H） | 1750*1000*2000 |  |

注：1、买方保留根据实际需要调整分期及分期数量的权利。

2、投标人应按，附件2（机房专用空调末端设备基本配置清单）及附件3（机房专用空调末端设备选配件清单）中所列项目填报。

3、★净显冷量：扣除风机、压缩机等发热后的可支持IT机柜负载的显冷量；不接受负偏差；

4、进、出风都必须安装温湿度传感器；

5、为了防止竞争运行，相同区域内的精密空调与本区域的湿膜加湿器控制系统预留通信接口联动，提升工作效率，提高节能性。

## 2.2设备组件及材质要求

（1）空调末端应符合《计算机和数据处理机房用单元式空气调节机》GB/T 19413-2003的要求，并按照规定程序批准的图样和技术文件制造。

（2）空调末端的外壳、电镀件、涂漆件等应符合《单元式空气调节机》GB/T 17758-1999中5.1.2~5.1.5、5.1.13和5.1.14的规定。

（3）空调末端的零部件的要求及安装应符合《单元式空气调节机》GB/T 17758-1999中5.1.6、5.1.9、5和5.2的规定。

（4）空调末端的保温层应有良好的保温性能和具有难燃性、且无毒无异味、无粉尘。

（5）每台空调末端表面应将铭牌固定在机组明显的位置。铭牌应中文显示机组型号、制冷量、额定电机功率、额定电流、电压，电源特征且具备其它有关信息如信号灯、开关、测量显示装置、生产日期等。

（6）空调末端设备应具备较高的电源适应性：要求空调机全部元件在电压380V±15%，频率50Hz±2Hz范围内正常工作，超出此电压范围自动保护，电压恢复到此范围自动启动。要求具备缺相保护、提示、告警等功能，并能够在电源恢复正常时自动启动。机组应具有相序容错功能。

（7）工作环境条件：空调末端设备在环境温度5℃～40℃范围内应能保证正常。

（8）机房空调末端为冷冻水型，主要功能段为：过滤段、风机段、换热段。

（9）机房空调末端应具备高显热比，要求干工况运行。24小时，一年365天连续运行空调。

（10）机房空调末端的机外余压在100Pa-200Pa，可根据设计需要进行现场调节。

（11）机房空调末端的空气洁净度

配备空气过滤器，空气过滤器便于更换。所安装的过滤器保证机房的洁净度达到A级机房的要求（直径大于0.5μm的灰尘粒子浓度≤18000粒/升）。根据《数据中心设计规范》GB 50174—2017。

（12）★机房空调末端的温、湿度控制性能：

系统具备制冷功能，温湿度可进行设置，系统可按照设置后的室内温、湿度状况进行工作。温、湿度波动超限需自动发出声光报警信号（设定上限温度+控制精度为高温报警温度；设定下限温度+控制精度为低温报警温度）。可选择送风温度或回风温度作为控制量。

当温度设定在10℃～30℃范围（可调）时，机组温度控制精度为±0.5℃；温度变化率应<5℃/小时。

（13）机房空调末端电气控制和安全保护的设计和检验应符合GB4706.1、GB4706.32(公众不易触及的器具)及GB522.1的有关规定。

（14）机房空调末端的控制系统：

有先进的微处理控制，采用先进的模糊逻辑控制或PID调节技术，具有彩色LCD大屏幕触摸显示器（不小于7寸），能显示温湿度曲线；图形显示机组内各组件的运行状态的功能；大容量的故障报警记录储存的功能，具有过压、欠压、漏水等报警及故障诊断、告警记录功能；自动保护、自动恢复、自动断电重新启动等功能。控制系统具有多级密码保护功能。

水温高温报警不允许关闭水阀，如有设置项出厂时必须取消设置。

每个模块需要设置一台主控机组（全数运行，全部热备），负责本模块内所有的空调机组,断电重新启动,断电源设置参数的恢复。精密空调在设备应具有自我校准和自我调节的控制逻辑，以便根据温度湿度变化调整空调机组的响应。在控制房间换气次数，极小化设备能量消耗，以及极大化系统的运作生命和可靠性的同时，系统会提供最精确性的设定点（预期温湿度）。每个模块同步调整设置。

群控总数不小于32台/模块；空调机组的群控具备冷备、热备和温度控制风量三种控制模式供甲方自由设定；冷备模式：可设定N+1/N+2模式。热备模式，机组应具有根据故障机器的数量情况，整体调整风机频率的功能，以保证模块内总循环风量稳定；平时全部降频工作；出现机器故障时，其余机器自动整体升频，保持总循环风量不变，对应情景模式的频率必须可预设或者现场设置（必须响应）；根据负荷变风速控制，要求具备可以根据温差调风速，送风温度控制水阀；

（15）★机房空调末端的监控性能：

机房空调末端机应提供方便的本地和远程监控的两种控制模式。标准配置具备RS485通讯接口，具有良好的电气隔离（信号端子对地承受直流电压500V、1分钟不击穿或闪烁）。系统具有三遥功能。开关量和控制操作准确性应达100%；模拟量精确度应达到交流电量误差≤2%、非电量误差≤5%。显示面板或表头显示值须与从通信接口读出的三遥值保持一致。

系统中备用机组的应用应跟多个设备排序程序逻辑结合。在空调机组故障的条件下，全部机组升频运行，同时，本地和远程控制提出报警通知。

遥测项目：远程测试送、回风温度、送、回风湿度、显示机组工作状态、风机频率等。

遥信项目：远程读取开/关机，电压、电流，回风温度，回风湿度，过滤器正常/堵塞，风机正常/故障等。

遥控项目：远程控制空调的开关机和相关参数的设置。

（16）机房空调末端的保护系统：

空调的配电系统必须应具备过流保护、欠压保护、缺相保护、短路保护。

（17）机房空调末端的噪声：

机房空调末端必须采用低噪声设备。室内机的噪声不超过国标19413的噪声要求。

（18）机房空调末端应为系列产品，满足不同工况和负荷下应用。空调机组的零配件规格统一或成系列，并易于更换。

（19）机房空调末端应具有高可靠性，平均设计寿命≥10万小时。

（20）机组须具备滤网压差告警功能：为了方便维护过滤器机组应该配置数码显示压差开关，能够再控制器显示滤网压差。

- 技术清单文件要求

技术文件如下：

  - 国家级检测机构提供的产品检测报告（输入功率、送风量、风机功率、噪声等）。

  - 表冷器选型计算书（两种工况均需要）

  - 风机选型计算书及风机性能曲线

  - 过滤器的风速风阻曲线、相关资料和检测报告

  - 所投设备的详细外形和内部构造图,用材说明,技术规格,执行标准等

  - 电气相关参数表

# 四、风冷精密空调主要技术参数

表4.1 机房空调规格表（注1）（详空调N-11）

| 序号 | ★静显制冷量（kW） 风量（CMH） | ★送风型式 | 制冷系统 | 台数 | 图中编号 及位置 | 室内机整机尺寸 （面宽x厚度x高度）（mm） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50KW 13000CMH 功率：<16kW | 下送风 | 单系统 | 4 | CRAC 接入间 | 1200x1000x2000 | 建议等接入间需求确认后采购 |

注：1、投标方应能提供上表中所有规格、型式的空调。

2、如采用地板下送风方式，整机高度尺寸应为地板以上高度。

  - 4.1运行工况：

| 工况 | 室内侧 |  | 室外侧 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 干球温度（℃） | 湿球温度（℃） | 干球温度（℃） | 湿球温度（℃） |
| 标准工况 | 24 | 18 | 35 | —— |
| 高温工况1 | 28 | 17 | 40 | —— |
| 高温工况2 | 30 | 17 | 45 | —— |

注：上表中内容均为本技术规范书主要采用及依据的规范标准。投标方除应满足上述规范标准之外，所提供的产品还应遵守其它相应地国家规范和标准。

- 4.2性能要求

  - 4.2.1★制冷量要求

每种型号的机房空调在标准工况(见2.4条要求)及高温工况(见2.4条要求)下的制冷量（kW）不得低于第2.3条中制冷量的要求。

  - 4.2.3★能效比要求

能效比为制冷量与制冷消耗功率之比。各工况下能效比（EER）≥3.0。

  - 4.2.4★显热比要求

显热比为显热制冷量与总制冷量之比。各工况下显热比≥0.9。

  - 4.2.5★冷风比要求

冷风比为制冷量与送风风量之比，机房空调宜具有较小冷风比，且送风温度应高于机房露点温度。要求冷风比＜4.5。

  - 4.2.6★制冷消耗功率要求

在标准工况和规定条件下，制冷运行时所输入的总功率为制冷消耗功率，实测制冷消耗功率不应大于额定制冷消耗功率的110%。

  - 4.2.7机外余压要求

机房空调的室内机机外余压应根据用户需求在20--200Pa范围内可调。

  - 4.2.8★换热盘管及冷媒管要求

机房空调的蒸发器、冷凝器及冷媒管应选用优质紫铜管。

换热盘管应采用铜管铝翅片形式，应具有较高的换热效率、较好的耐腐蚀性、较长的使用寿命。换热盘管翅片应采用亲水铝箔，在保证较大换热面积的同时应尽可能降低风阻。

换热盘管不得使用铝制微通道。

  - 4.2.9加湿功能

机房空调加湿器可选用电热加湿器、电极式加湿器、远红外式加湿，电极式加湿器应采用GB316L不锈钢电极片。机房空调加湿器应安全可靠、便于维护，可适应不同电导率和软硬度水质，可在现场进行清理及更换，可以重复利用及长期使用，实测加湿量不应小于空调额定加湿量的95%。

机房空调加湿器为选配件，用户可根据自身需求进行选配。

  - 4.2.11空气过滤器要求

机房的洁净要求为：直径大于0.5μm的灰尘粒子浓度≤18000粒/升。

机房空调应配备不低于EN779标准的G4级空气过滤器。具备容尘能力强特点。

空气过滤器采用金属边框，多层褶皱无纺布，表面有金属网状支撑。采用整体安装方式，应易于拆卸，便于清洗更换 ,使用维护周期长。

  - 4.2.12★风机要求

- 4.2.12.1室内风机要求

机房空调室内风机应配置EC风机（具有内置控制器、后倾式电子控制换向电机），风机风速可根据机房环境状态变化自动调整，达到最佳运行状态。

当机房内达到设定温度，且空调压缩机、室外风机停机时，室内风机应保持运行。

- 4.2.12.2室外风机与冷凝器控制要求

室外风机采用变频调速控制装置，可根据冷凝器管道内部压力变化自动调节冷凝风机的转速，以保证系统冷凝压力的稳定，并降低室外机噪音。室外冷凝器自带自动喷雾系统。

  - 4.2.13送风形式

每种规格的机房空调均可选择上送风、下送风两种方式，下送风机型可选用风机下沉设置方式（即送风机下沉至架空地板内），采用下沉式送风方式需考虑维修便利。安装前须了解使用单位的需求和安装条件，选择合适的送风方式，提出安装方案，在得到使用单位同意后，再进行安装工作。

上送风型可选配送风风帽或送风静压箱接风管等方式；下送风的机型可选配导流风板、送风静压箱。静压箱尺寸根据现场实际情况及设计图纸确定。将下沉式送风机组所需的最小架空地板高度填入附件一。

  - 4.2.14尺寸要求

机房空调室内机整机尺寸不宜大于第2.3条的要求，偏差不超过10%。室内机应采用模块化设计，可按模块进行拆分安装。

  - 4.2.15噪声要求

机房空调运行时不应有异常噪音和震动，距设备1米处的噪音值应满足下表中要求：

| 制冷量kW | 室内侧dB(A) （声压级） |  | ★室外侧dB(A) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 接风管 | 不接风管 |  |
| 25 | 66 | 66 | 64 |
| 30、40、50 | 71 | 69 | 66 |
| 60、70 | 74 | 72 | 66 |
| 80、90、100 |  |  | 68 |

  - 4.2.16制冷剂要求

机房空调的制冷剂可选用R22或R410a，R407c。需选用一等品（罐装），提供合格证。

  - 4.2.17机房空调零部件的材料稳定性要求：

应能在制冷剂、润滑油及其混合物的作用下，不产生劣化且保证整机正常工作。

  - 4.2.18安装距离对设备的要求：

室外机高于室内机15米及以内、室外机低于室内机5米及以内或室内外机之间水平管路的单向长度在25米及以内时，空调实际运行时的制冷量不低于额定制冷量。投标方应提供超长管路（超出上述距离之外）安装时应采取的措施，并注明各型号空调的室内外机的安装最大允许的距离。

# 五、电气及控制要求

★电源适应性：

机房空调应具备较高的电源适用性。要求全部元件在电压380V±15%、频率50Hz±2Hz范围内正常工作。每台机房空调应只有一个电源输入接口。

温、湿度控制性能要求

机房空调应在送风口设温度传感器，在机组回风口设温湿度传感器，当温度设定在+22℃～+30℃时，温度控制精度为±1℃；温度变化率＜5℃/小时；当相对湿度设定在40%～70%时，控制精度为±5%RH。

当用户选择具备加湿器和加热器的机房空调时,空调应具备制冷、加热、加湿、除湿等控制功能，温湿度可进行设置，温度优先，系统可按照设置后的室内温、湿度状况进行工作。对各项功能的控制应能保证在设定控制点和精度控制范围内。

压差控制设置要求

5.3.1下送风机房空调可根据需要，配置送风风压传感器（填入附件四）。

5.3.2机房空调应设置检测空气过滤器脏堵装置（填入附件三），发出报警信息，提示更换过滤器

★显示及存储功能要求；

配置5吋及以上LED/LCD大屏幕尺寸显示器，具有能显示机房送回风温、相对湿度和机组内各组件如：压缩机、室内外风机、加湿器、加热器运行状态及累积运行时间的功能。

微处理控制器具有大容量（≥300条）的故障报警、报警记录储存、掉电存储、显示故障及修复信息等功能，并能以中文形式显示故障、报警内容。

控制系统具有多级密码保护功能。

★群控功能要求：

每台机房空调均具备单独的监控单元，且可根据现场需求，将各机组联动控制。双系统机房空调应具备平衡双压缩机的运行时间、温度优先控制等功能。每台机房空调可设定以下功能：定时轮巡、故障自动切换、避免竞争运行、层叠等。

定时轮巡：定时切换备份机组，平衡各机组使用时间和使用寿命。

故障自动切换：当群组中机组发生故障时，备份机组自动投入运行，提高空调系统的可靠性。

避免竞争运行：避免同一机房内多台机组同时运行相反的运行状态(制冷/加热、加湿/除湿）。

层叠：根据机房内热负荷的变化自动控制机组中空调机的运行数量。

★告警及保护功能

机房空调应具备（包括但不限于）以下告警及保护功能，满足附表八要求，需发出声光报警信号并有相应告警记录，实现各功能应配备的元器件，填入附件三“其它”一栏。

5.7.1机房空调应具有压缩机过热、过载、短路保护停机；高、低压保护停机等保护功能，并发出故障告警信号。

5.7.2具备延时启动功能。空调停机后、再次开机时应延时3-5分钟启动，启动时间应可设定。

5.7.3具备电源故障报警与保护、提示功能：

应具备a：过欠压自动保护及报警功能；

b：相序保护功能，即：缺相、错相保护功能。

c：来电自启动（交流供电恢复时，设备应保持停电前的运行状态）；

5.7.4室内温、湿度波动过高或过低需自动发出声光报警信号（设定上限温度=设定温度+控制精度为高温报警温度；设定下限温度=设定温度-控制精度为低温报警温度）；

5.7.5具备空气过滤网脏告警功能；

5.7.6具备机组漏水报警等告警功能。

5.7.7具备风机故障告警功能。

5.7.8具备空气流量过低报警功能。

5.7.9具备加热器告警功能。

5.7.10具备加湿器告警功能。

★通信接口要求

可提供本地和远端两种控制模式，能够实现四遥功能（遥测、遥信、遥控、遥调），且应具有良好的电气隔离（信号端子对地承受直流电压500V、1分钟不击穿或闪烁）性能。协议格式必须符合YD/T1363.3-2005《通信局（站）电源、空调及环境集中监控管理系统》(第3部分：前端智能设备通讯协议)及《附表八电源设备动环监控标准字典表》,协议格式与之不符的，应免费开放通信协议，必要时免费提供适合现场要求的协议转换器。

★四遥功能要求

机房空调应具备四遥功能：遥测、遥信、遥控、遥调。开关量和控制操作准确性应达100%；模拟量精确度应达到交流电量误差≤±2%、非电量误差≤5%。显示面板或表头显示值与从通信接口读出的四遥值保持一致。

遥测：通过RS485监控接口远程获取机房室内环境温度。

遥信：通过RS485监控接口远程实现所有数据的发送和接收、包括机组工作模式、风机状态、告警与保护类型、压缩机故障告警；

遥控：通过RS485监控接口远程控制机组的实现机组强制开启、关闭。

遥调：通过RS485监控接口远程设定机组工作模式；设定温度。

★电磁兼容及谐波电流要求

机房空调电气控制应具有抗电磁干扰的性能，产品干扰发射满足IEC61000-6-2，IEC61000-6-4 工业类电子产品标准，以及EN300386 机房信息技术类设备的EMC 干扰发射和抗扰度的要求。按GB4343-2012进行测试，其连续干扰电压、连续干扰功率等值应不超过该标准中规定的干扰特性允许值。

机房空调应具有抑制谐波电流的性能。按GB17625.1-2012进行测试，应不超过该标准中规定Ａ类设备的谐波电流限值，设备输入总谐波电流成分要求小于30％。

★防雷要求

机房空调（包括通信接口）需要满足抵抗配电柜防雷器残压的能力(开路电压1.2/50;短路电流8/20的雷击波形，共模：L~PE N~PE L,N~PE 4KV；差模：L~N 6KV）。

断路器

机械寿命不少于1万次，电器寿命不小于5000次，提供第三方测试报告。

- 六、通用要求

## 6.1基本要求

机房空调应为模块化成系列产品，可满足不同工况并在不同负荷下应用。当受到安装现场条件限制时，由投标方负责拆分运至安装地点内，就位后再次组装，再次组装后的设备性能参数应与拆分前保持一致。

## 6.2机房空调室内机的要求：

6.2.1采用冷轧钢板或不锈钢等材料制作，表面应进行防锈蚀处理；电镀件表面应光滑、色泽均匀，不得有剥落、针孔，不应有明显的花斑和划伤等缺陷；涂漆件表面不应有明显的气泡、流痕、漏涂、底漆外露及不应有的皱纹和其他损伤；

6.2.2机房空调应能够在设备的正面进行全面维修。空调本体外部应预留各种管道接口（冷媒管、加湿管、凝水管），以便现场安装。

## 6.3机房空调室外机要求：

6.3.1采用耐腐蚀的铝合金、覆铝锌板或不锈钢等材料制作，相关固定件应具有良好的刚性和防腐性能，适应多种环境条件。保证室外机具有较长的使用寿命。

6.3.2风冷冷凝器的风机电机、风机调速器、压力控制器等应具有良好的防水性能。可水平或垂直安装，风机采用直吹方式。

6.3.3冷凝器出厂时应进行保压试验，管路端口有防止异物进入的措施。

## 6.4机房空调部件要求：

机房空调各零部件的安装应牢固可靠，管路与零部件不应有相互摩擦和碰撞。冷媒管道应严密、无泄漏。

## 6.5空调机支架：

6.5.1空调室内机应配备底部支座，即配备安装支架，宜采用国标角钢、槽钢等金属制品制作，并做防水防腐处理。

6.5.2空调室外机支架宜采用国标角钢、槽钢等金属制品制作，应具有良好的刚性和防腐性能，牢固可靠，能适应多种环境条件。

## 6.6空调隔热和消声敷层：

空调的隔热和消声敷层材料无毒、无害、无异味、不吸潮，粘贴应平整、牢固，并符合防火规范GB8624中第5条的要求。

## 6.7机房空调电气控制和安全保护

机房空调电气控制和安全保护的设计和检验应符合GB4706.1-2012、GB4706.32-2012及GB5226.1-2008的有关规定，室外电气控制设备防水等级应符合GB4208-2008规定的要求，不低于IP54。

## 6.8机房空调可靠性：

机房空调应具有高可靠性，平均设计寿命≥10万小时。

## 6.9管材：

6.9.1空调加湿及冷凝水管建议选用PPR管材，管径根据设备容量确定；

6.9.2电源线电缆应选用阻燃B类交联聚乙烯绝缘聚丙烯护套ZBYJY电缆，电源连接线宜采用相同线缆或阻燃B类交联聚乙烯绝缘绝缘电缆。